配电网监测业务数据表设计及字段校验规则

1. 配电房信息表

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房编号 | VARCHAR(15) | 主键、唯一 | 按《DL/T 1406-2015 配电自动化技术导则》编码，如 “PD-35kV-001” |
| 名称 | VARCHAR(20) | 非空 | 示例：“总配电房”“分配电房 1” |
| 位置描述 | VARCHAR(50) | 非空 | 具体地址 + 区域，如 “XX 园区 A 栋地下 1 层” |
| 电压等级 | VARCHAR(10) | 非空 | 符合《GB/T 156-2017 标准电压》：“35kV/0.4kV”“10kV/0.4kV” |
| 变压器数量 | TINYINT | 非空、≥1 | 一般 1-5 台（配电房常见配置） |
| 投运时间 | DATE | 非空 | 格式：YYYY-MM-DD |
| 负责人 ID | VARCHAR(20) | 非空 | 关联人员管理系统 ID |
| 联系方式 | VARCHAR(20) | 非空 | 手机号（11 位）或固定电话 |

2. 回路监测数据表

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据编号 | VARCHAR(20) | 主键、唯一 | 按 “回路编号 + 采集时间戳” 编码，如 “HL-001-202511271430” |
| 配电房编号 | VARCHAR(15) | 外键、非空 | 关联 “配电房信息表” 的配电房编号 |
| 回路编号 | VARCHAR(10) | 非空 | 如 “L1”“L2”（参考《DL/T 5137-2012 电测量及电能计量装置设计技术规程》） |
| 采集时间 | DATETIME | 非空 | 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS（采集间隔一般≤5 分钟） |
| 电压（kV） | DECIMAL(5,2) | 非空 | 35kV 回路：34.5-36.7kV；0.4kV 回路：0.38-0.42kV（参考《GB/T 12325-2020 电能质量 供电电压偏差》） |
| 电流（A） | DECIMAL(8,2) | 非空 | 0.4kV 回路一般≤630A（常见断路器额定电流） |
| 有功功率（kW） | DECIMAL(10,2) | 非空 | 0.4kV 回路：0 - 400kW（按 S=√3UI 计算） |
| 无功功率（kVar） | DECIMAL(10,2) | 非空 | 与有功功率匹配，功率因数≥0.9 时，无功≤有功 ×0.48 |
| 功率因数 | DECIMAL(4,2) | 非空 | 0.85 - 1.00（参考《DL/T 428-2015 电力系统功率因数调整电费办法》） |
| 正向有功电量（kWh） | DECIMAL(12,2) | 非空 | 累计值，无上限 |
| 反向有功电量（kWh） | DECIMAL(12,2) | 非空 | 一般≤正向电量的 5%（分布式光伏并网场景可能更高） |
| 开关状态 | VARCHAR(5) | 非空 | “分闸”“合闸”（符合《DL/T 587-2010 微机继电保护装置运行管理规程》） |
| 电缆头温度（℃） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 正常≤90℃，超 100℃触发告警（参考《GB/T 12706.1-2020 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件》） |
| 电容器温度（℃） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 正常≤65℃，超 75℃触发告警（参考《GB/T 11024.1-2010 标称电压 1kV 以上交流电力系统用并联电容器》） |

3. 变压器监测数据表

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据编号 | VARCHAR(20) | 主键、唯一 | 按 “变压器编号 + 采集时间戳” 编码，如 “BYSQ-001-202511271430” |
| 配电房编号 | VARCHAR(15) | 外键、非空 | 关联 “配电房信息表” 的配电房编号 |
| 变压器编号 | VARCHAR(10) | 非空 | 如 “BYSQ-001”（参考《DL/T 572-2010 电力变压器运行规程》） |
| 采集时间 | DATETIME | 非空 | 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS（采集间隔一般≤15 分钟） |
| 负载率（%） | DECIMAL(5,2) | 非空 | 正常≤80%，短期允许≤100%（参考《DL/T 572-2010 电力变压器运行规程》） |
| 绕组温度（℃） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 油浸式变压器：正常≤85℃，超 95℃触发告警（参考《GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求》） |
| 铁芯温度（℃） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 一般比绕组温度低 5-10℃ |
| 环境温度（℃） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 配电房内一般 - 5℃~40℃ |
| 环境湿度（%） | DECIMAL(5,1) | 非空 | 配电房内一般 30%~70%（参考《GB 50053-2013 20kV 及以下变电所设计规范》） |
| 运行状态 | VARCHAR(5) | 非空 | “正常”“异常”（参考《DL/T 572-2010 电力变压器运行规程》） |

光伏数据表设计及字段校验规则

1. 光伏设备信息

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  |  |  |
| 设备类型 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |
| 装机容量 |  |  |  |
| 投运时间 |  |  |  |
| 校准周期 |  |  |  |
| 运行状态 |  |  |  |
| 通信协议 |  |  |  |

- 光伏发电数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据编号 |  |  |  |
| 设备编号 |  |  |  |
| 并网点编号 |  |  |  |
| 采集时间 |  |  |  |
| 发电量 |  |  |  |
| 上网电量 |  |  |  |
| 自用电量 |  |  |  |
| 逆变器效率 |  |  |  |

- 光伏预测数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测编号 |  |  |  |
| 并网点编号 |  |  |  |
| 预测日期 |  |  |  |
| 预测时段 |  |  |  |
| 预测发电量 |  |  |  |
| 实际发电量 |  |  |  |
| 偏差率 |  |  |  |
| 预测模型版本 |  |  |  |

综合能耗管理数据表设计及字段校验规则

1.能耗计量设备信息

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | VARCHAR(20) | 主键（PK）、唯一 | 唯一标识计量设备 |
| 能源类型 | VARCHAR(10) | 非空、枚举（水 / 蒸汽 / 天然气） | 区分计量的能源种类 |
| 安装位置 | VARCHAR(50) | 非空 | 精确到具体区域（如 VOCS 下面 / 糕饼一厂东北角） |
| 管径规格 | VARCHAR(10) | 允许空（非管道类设备无） | 如 DN25/DN50/DN100/DN110 |
| 通讯协议 | VARCHAR(10) | 非空、枚举（RS485/Lora） | 设备数据传输协议 |
| 运行状态 | VARCHAR(10) | 非空、枚举（正常 / 故障） | 设备当前运行情况 |
| 校准周期 | INT | 非空、（≥3、≤24） | 单位：月 |
| 生产厂家 | VARCHAR(30) | 允许空 | 设备生产企业名称 |

2.能耗监测数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据编号 | VARCHAR(20) | 主键（PK） | 唯一标识单条监测数据 |
| 设备编号 | VARCHAR(20) | 外键（FK→能耗计量设备。设备编号） | 关联对应的计量设备 |
| 采集时间 | DATETIME | 非空 | 数据采集的精确时间 |
| 能耗值 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | 能耗具体数值 |
| 单位 | VARCHAR(5) | 非空、枚举（m³/t） | 水 / 天然气：m³；蒸汽：t |
| 数据质量 | VARCHAR(5) | 非空、枚举（优 / 良 / 中 / 差） | 数据可靠性评级 |
| 所属厂区编号 | VARCHAR(10) | 非空、外键（FK→厂区。厂区编号） | 关联具体厂区（如真旺厂 / 豆果厂 / A3 厂区） |

3.峰谷能耗数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 真实数据范围（参考国标 / 行业规范） |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号 | VARCHAR(20) | 主键（PK） | 唯一标识单条峰谷统计数据 |
| 能源类型 | VARCHAR(10) | 非空、枚举（水 / 蒸汽 / 天然气） | 与计量设备能源类型一致 |
| 厂区编号 | VARCHAR(10) | 非空、外键（FK→厂区。厂区编号） | 关联统计的厂区 |
| 统计日期 | DATE | 非空 | 按日统计的日期 |
| 尖峰时段能耗 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | 单位：kWh/m³/t（与能源类型匹配） |
| 高峰时段能耗 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | 同上（GB/T 2589-2020，数值≥0，数值精度：保留 2 位小数） |
| 平段能耗 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | 同上 |
| 低谷时段能耗 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | 同上 |
| 总能耗 | DECIMAL(10,2) | 非空、≥0 | GB/T 2589-2020 尖峰 + 高峰 + 平段 + 低谷 |
| 峰谷电价 | DECIMAL(6,4) | 非空、≥0 | 单位：元 /kWh；发改价格〔2021〕1093 号 - 价差符合要求：峰谷比≥3:1（如谷段 0.4000 元 /kWh，峰段≥1.2000 元 /kWh）； - 尖峰电价 = 峰段电价 ×(1+20%)（如峰段 1.2000 元 /kWh，尖峰 1.4400 元 /kWh）； - 精度：保留 4 位小数（与 DECIMAL (6,4) 匹配） |
| 能耗成本 | DECIMAL(12,2) | 非空、≥0 | 发改价格〔2021〕1093 号 + GB/T 2589-2020 - 计算逻辑： - 电：时段能耗（kWh）× 对应时段电价； - 水 / 蒸汽 / 天然气：先折算为 kWh，再 × 对应时段电价； - 精度：保留 2 位小数（与 DECIMAL (12,2) 匹配） |

告警运维管理业务表设计及字段校验规则

1.告警信息表

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警编号 | varchar(20) | PRIMARY KEY（主键）, NOT NULL（非空） |  |
| 告警类型 | varchar(20) | ENUM(‘越限告警‘, '通讯故障', '设备故障')，NOT NULL（非空） | 越限告警/通讯故障/设备故障 |
| 关联设备编号 | varchar(20) | NOT NULL（非空） |  |
| 发生时间 | datetime | NOT NULL（非空） |  |
| 告警等级 | varchar(20) | ENUM(‘高’, ‘中’,‘低’)，NOT NULL（非空） | 高/中/低 |
| 告警内容 | varchar(500) | NOT NULL（非空） |  |
| 处理状态 | varchar(20) | ENUM('未处理', '处理中', '已结案')，NOT NULL（非空）， DEFAULT ‘未处理’ | 未处理/处理中/已结案 |
| 告警触发阈值 | varchar(100) |  |  |

2.运维工单数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单编号 | varchar(20) | PRIMARY KEY（主键）, NOT NULL（非空） |  |
| 告警编号 | varchar(20) | NOT NULL, FOREIGN KEY |  |
| 运维人员ID | varchar(20) | NOT NULL（非空） |  |
| 派单时间 | datetime | NOT NULL（非空） |  |
| 响应时间 | datetime |  |  |
| 处理完成时间 | datetime |  |  |
| 处理结果 | varchar(500) |  |  |
| 复查状态 | varchar(10) |  | 通过/未通过 |
| 附件路径 | varchar(200) |  |  |

3.设备台账数据

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台账编号 | varchar(20) | PRIMARY KEY（主键）, NOT NULL（非空） |  |
| 设备名称 | varchar(50) | NOT NULL（非空） |  |
| 设备类型 | varchar(10) | ENUM('变压器', '水表', '逆变器')，NOT NULL（非空） | 变压器/水表/逆变器 |
| 型号规格 | varchar(50) |  |  |
| 安装时间 | datetime | NOT NULL（非空） |  |
| 质保期（年） | int |  |  |
| 维修记录 | varchar(20) | （关联工单编号） |  |
| 校准记录 | varchar(20) |  |  |
| 报废状态 | varchar(10) | ENUM('正常使用', '已报废') | 正常使用/已报废 |

大屏数据展示数据表设计及字段校验规则

大屏展示配置：

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置编号 | varchar（15） | （主键 （DP001、DP002...）唯一，非空) |  |
| 展示模块 | varchar（50） | 非空 | （能源总览 / 光伏总览 / 配电网运行状态 / 告警统计） |
| 数据刷新频率 | INT | 非空 | （分钟） |
| 展示字段 | TEXT | 非空 | （总能耗 / 光伏发电量 / 高等级告警数） |
| 排序规则 | varchar（50） | 可空 | （按时间降序 / 按能耗降序...） |
| 权限等级 | varchar（50） | 非空 | （管理员 / 能源管理员 / 运维人员） |

实时汇总数据：

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇总编号 | varchar（15） | 主键 （001..002）自增 |  |
| 统计时间 | DATETIME |  |  |
| 总用电量 | DECIMAL(18,2) |  | kWh |
| 总用水量 | DECIMAL(18,2) |  | m³ |
| 总蒸汽消耗量 | DECIMAL(18,2) |  | t |
| 总天然气消耗量 | DECIMAL(18,2) |  | m³ |
| 光伏总发电量 | DECIMAL(18,2) |  | kWh |
| 光伏自用电量 | DECIMAL(18,2) |  | kWh |
| 总告警次数 | INT |  |  |
| 高等级告警数 | INT |  |  |
| 中等级告警数 | INT |  |  |
| 低等级告警数 | INT |  |  |

历史趋势数据：

| 字段名称 | 数据类型 | 约束条件 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 趋势编号 | varchar（15） | 非空，主键 自增 （001、002...） |  |
| 能源类型 | VARCHAR(20) | 非空 | 电 / 水 / 蒸汽 / 天然气 / 光伏 |
| 统计周期 | VARCHAR(20) | 非空 | 日 / 周 / 月 |
| 统计时间 | DATE | 非空 |  |
| 能耗 / 发电量数值 | DECIMAL(18,2) | 非空 |  |
| 同比增长率 | DECIMAL(8,2) % | 可空 |  |
| 环比增长率 | DECIMAL(8,2) % | 可空 |  |
| 行业均值 | VARCHAR(20) | 可空 |  |